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商飞软件有限公司
【三楼办公场地灯光实体开关加装工程】
需求描述
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【三楼办公场地灯光实体开关加装工程】
项目需求描述
[bookmark: _Toc1917]1 项目背景
商飞软件有限公司位于成都市天府菁蓉中心D区A6号楼的三层办公场地，建筑面积约1562.56平方米，涵盖办公区、会议室、走廊、卫生间等功能区。目前该层全部灯光采用集中统一控制方式，存在使用不便、分区控制不足的问题。为提升使用灵活性、优化节能效果，拟在该场地加装墙面实体开关，实现分区域就地手动控制。
[bookmark: _Toc30839]2 项目范围与工作内容
本项目属于电气改造类工程，涉及照明回路改造、实体开关加装、局部布线及墙面吊顶恢复等作业。
[bookmark: _Toc3786]2.1 加装范围
• 本次将为1562.56平方米场地内的各功能区，包括办公区、会议室、走廊、卫生间、茶水间等，的照明回路加装实体墙面开关。
• 具体点位、回路划分与控制方式，即单控、双控或分区控制，以现场勘查确认后的结果为准。
[bookmark: _Toc8828]2.2 主要工作内容
	序号
	工作项
	内容说明

	1
	现场勘查
	确定开关点位、回路划分、控制逻辑及配电接入点

	2
	线路改造
	照明回路线路敷设改造（沿吊顶、线槽敷设或穿管暗敷）

	3
	开关安装
	安装86型实体墙面开关面板与底盒，包含接线工序

	4
	配电接入
	与既有灯具、照明回路对接；必要时在照明配电箱内增设或调整回路与断路器

	5
	土建恢复
	墙面开槽、吊顶开孔及完工恢复（如涉及）

	6
	调试验收
	送电调试、绝缘测试、回路标识标注，配合甲方完成验收

	7
	资料与清场
	提交竣工资料（示意图/竣工图、回路清单），清理现场并恢复原状



[bookmark: _Toc27672]3技术要求
[bookmark: _Toc10018]3.1 主要材料要求（国标正品，品牌规格由供应商报价列明）
	材料
	技术要求

	开关面板
	86 型，额定 10A/250V，通过 CCC 认证，符合 GB/T 16915.1

	电线
	铜芯 BV/BVR，照明回路截面 ≥ 2.5mm²，符合 GB/T 5023

	线管/线槽
	阻燃 PVC 材质，符合 GB/T 5836

	断路器/漏电保护
	与既有配电系统匹配，符合 GB/T 14048；照明回路宜带漏电保护

	辅材
	接线盒、绝缘胶带、标识牌等均为合格品


[bookmark: _Toc31898]3.2 施工技术要求
• 施工需符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑照明设计标准》GB 50034要求。
• 照明回路与插座回路分开布设；开关需控制相线；接地（PE）连接可靠。
• 布线做到横平竖直，全程穿管保护，所有接头须设置在接线盒内，严禁导线裸露在外。
• 作业前须完成停电、验电流程，悬挂安全警示标识，严禁带电作业；同时做好成品保护工作。
[bookmark: _Toc15837]3.3 验收标准
• 通电正常，开关控制灵敏可靠，无漏电、无过热、无异响情况。
• 回路绝缘电阻测试合格（≥ 0.5 MΩ），需出具正式测试记录。
• 回路标识清晰完整，竣工资料（点位图/回路清单）齐全规范。
• 最终需经甲方现场验收合格。
[bookmark: _Toc29887]4供应商资质要求
[bookmark: _Toc24840]4.1企业资质
	资质
	要求
	作用 / 说明

	安全生产许可证
	有效期内，施工期内不过期
	法定准入，无证严禁进场施工

	建筑机电安装工程
专业承包资质
	三级及以上（改革后乙级及以上）
	本项目电气安装主体资质（照明回路改造 / 开关安装）

	建筑装修装饰工程
专业承包资质
	二级及以上（如含开槽 / 吊顶恢复）
	承接墙面开槽、吊顶拆除复原等土建配套

	承装（修、试）
电力设施许可证
	承装类三级及以上（如涉及配电箱 / 低压配电盘回路改造）
	涉及用户低压配电盘改造时的专项许可


[bookmark: _Toc9875]4.2人员资质
	岗位
	持证要求

	项目负责人
	机电工程专业注册建造师（二级及以上）或电气相关中级及以上职称

	施工电工
	低压电工特种作业操作证（应急管理部门核发），持证上岗

	高处作业人员
	高处作业特种作业操作证（涉及登高 / 吊顶作业时）

	专职安全员
	安全生产考核合格证（C 证）


[bookmark: _Toc16171]4.3 优选条件
• 已通过ISO 9001/14001/45001三体系认证。
• 近3年内拥有同类照明或电气改造工程业绩，需提供对应合同或验收证明。
• 配备本地化服务团队，售后响应及时高效。
• 在国家企业信用信息公示系统中无经营异常、无严重违法失信记录。
[bookmark: _Toc24678]5商务要求
[bookmark: _Toc1952]5.1 报价要求
• 按点位/工程量清单实行包干报价，报价涵盖材料费、人工费、辅材费、开槽恢复费、调试费、税费及安全文明施工费，需一次性报出总价。
• 需列明主要材料的品牌、规格、型号，严禁以次充好。
[bookmark: _Toc19812]5.2 工期要求
• 合同签订后10个日历日内完工。
• 施工不得影响场地正常办公；产生噪声、粉尘的作业须安排在非办公时段或周末开展，作业前须提前报备。
[bookmark: _Toc29996]5.3 付款方式
• 工程验收合格后支付合同总价款的95%；剩余5%作为质保金，质保期满且无质量问题后结清余款。
[bookmark: _Toc20554]5.4 质保要求
• 工程整体质保期限不少于2年；开关面板、线材等材料执行厂家原厂质保（质保期限不低于2年，以期限较长者为准）。
• 质保期内非人为损坏的故障，供应商负责免费维修或更换；人为损坏、擅自拆改导致的故障不在质保范围内。
[bookmark: _Toc20098]5.5 安全文明施工
• 供应商须遵守办公场地管理规定，落实用电安全防护、成品保护与施工垃圾清运工作；施工期间发生安全事故，由供应商承担全部责任。
[bookmark: _Toc20567]5.6进度要求
	序号
	任务描述
	交付成果
	交付时间
	备注

	1
	项目启动
	合同签订
	T0
	T0月为合同生效

	2
	项目交付验收
	项目验收
	T0+10天
	支付合同总价款的95%

	3
	1年质保期
	质保期
	T1+1年
	T1为项目验收，支付合同总价款3%

	4
	2年质保期
	质保期
	T1+2年
	T1为项目验收，支付合同总价款2%


[bookmark: _Toc5073][bookmark: _GoBack]5.7交付日期及地点
交付日期：合同签订后10个日历日
交付地点：成都市天府新区天府菁蓉中心D区A6号楼三层

