商飞软件有限公司

【三楼办公场地灯光实体开关加装工程】

需求描述

目录

1 项目背景	2

2 项目范围与工作内容	2

2.1 加装范围	2

2.2 主要工作内容	2

3技术要求	3

3.1 主要材料要求（国标正品，品牌规格由供应商报价列明）	3

3.2 施工技术要求	3

3.3 验收标准	3

4供应商资质要求	3

4.1企业资质	3

4.2人员资质	4

4.3 优选条件	4

5商务要求	4

5.1 报价要求	4

5.2 工期要求	4

5.3 付款方式	5

5.4 质保要求	5

5.5 安全文明施工	5

5.6进度要求	5

5.7交付日期及地点	5

【三楼办公场地灯光实体开关加装工程】

项目需求描述

- 1 项目背景

商飞软件有限公司位于成都市天府菁蓉中心D区A6号楼的三层办公场地，建筑面积约1562.56平方米，涵盖办公区、会议室、走廊、卫生间等功能区。目前该层全部灯光采用集中统一控制方式，存在使用不便、分区控制不足的问题。为提升使用灵活性、优化节能效果，拟在该场地加装墙面实体开关，实现分区域就地手动控制。

- 2 项目范围与工作内容

本项目属于电气改造类工程，涉及照明回路改造、实体开关加装、局部布线及墙面吊顶恢复等作业。

- 2.1 加装范围

• 本次将为1562.56平方米场地内的各功能区，包括办公区、会议室、走廊、卫生间、茶水间等，的照明回路加装实体墙面开关。

• 具体点位、回路划分与控制方式，即单控、双控或分区控制，以现场勘查确认后的结果为准。

- 2.2 主要工作内容

| 序号 | 工作项 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场勘查 | 确定开关点位、回路划分、控制逻辑及配电接入点 |
| 2 | 线路改造 | 照明回路线路敷设改造（沿吊顶、线槽敷设或穿管暗敷） |
| 3 | 开关安装 | 安装86型实体墙面开关面板与底盒，包含接线工序 |
| 4 | 配电接入 | 与既有灯具、照明回路对接；必要时在照明配电箱内增设或调整回路与断路器 |
| 5 | 土建恢复 | 墙面开槽、吊顶开孔及完工恢复（如涉及） |
| 6 | 调试验收 | 送电调试、绝缘测试、回路标识标注，配合甲方完成验收 |
| 7 | 资料与清场 | 提交竣工资料（示意图/竣工图、回路清单），清理现场并恢复原状 |

- 3技术要求

- 3.1 主要材料要求（国标正品，品牌规格由供应商报价列明）

| 材料 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 开关面板 | 86 型，额定 10A/250V，通过 CCC 认证，符合 GB/T 16915.1 |
| 电线 | 铜芯 BV/BVR，照明回路截面 ≥ 2.5mm²，符合 GB/T 5023 |
| 线管/线槽 | 阻燃 PVC 材质，符合 GB/T 5836 |
| 断路器/漏电保护 | 与既有配电系统匹配，符合 GB/T 14048；照明回路宜带漏电保护 |
| 辅材 | 接线盒、绝缘胶带、标识牌等均为合格品 |

- 3.2 施工技术要求

• 施工需符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑照明设计标准》GB 50034要求。

• 照明回路与插座回路分开布设；开关需控制相线；接地（PE）连接可靠。

• 布线做到横平竖直，全程穿管保护，所有接头须设置在接线盒内，严禁导线裸露在外。

• 作业前须完成停电、验电流程，悬挂安全警示标识，严禁带电作业；同时做好成品保护工作。

- 3.3 验收标准

• 通电正常，开关控制灵敏可靠，无漏电、无过热、无异响情况。

• 回路绝缘电阻测试合格（≥ 0.5 MΩ），需出具正式测试记录。

• 回路标识清晰完整，竣工资料（点位图/回路清单）齐全规范。

• 最终需经甲方现场验收合格。

- 4供应商资质要求

- 4.1企业资质

| 资质 | 要求 | 作用 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产许可证 | 有效期内，施工期内不过期 | 法定准入，无证严禁进场施工 |
| 建筑机电安装工程 专业承包资质 | 三级及以上（改革后乙级及以上） | 本项目电气安装主体资质（照明回路改造 / 开关安装） |
| 建筑装修装饰工程 专业承包资质 | 二级及以上（如含开槽 / 吊顶恢复） | 承接墙面开槽、吊顶拆除复原等土建配套 |
| 承装（修、试） 电力设施许可证 | 承装类三级及以上（如涉及配电箱 / 低压配电盘回路改造） | 涉及用户低压配电盘改造时的专项许可 |

- 4.2人员资质

| 岗位 | 持证要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 机电工程专业注册建造师（二级及以上）或电气相关中级及以上职称 |
| 施工电工 | 低压电工特种作业操作证（应急管理部门核发），持证上岗 |
| 高处作业人员 | 高处作业特种作业操作证（涉及登高 / 吊顶作业时） |
| 专职安全员 | 安全生产考核合格证（C 证） |

- 4.3 优选条件

• 已通过ISO 9001/14001/45001三体系认证。

• 近3年内拥有同类照明或电气改造工程业绩，需提供对应合同或验收证明。

• 配备本地化服务团队，售后响应及时高效。

• 在国家企业信用信息公示系统中无经营异常、无严重违法失信记录。

- 5商务要求

- 5.1 报价要求

• 按点位/工程量清单实行包干报价，报价涵盖材料费、人工费、辅材费、开槽恢复费、调试费、税费及安全文明施工费，需一次性报出总价。

• 需列明主要材料的品牌、规格、型号，严禁以次充好。

- 5.2 工期要求

• 合同签订后10个日历日内完工。

• 施工不得影响场地正常办公；产生噪声、粉尘的作业须安排在非办公时段或周末开展，作业前须提前报备。

- 5.3 付款方式

• 工程验收合格后支付合同总价款的95%；剩余5%作为质保金，质保期满且无质量问题后结清余款。

- 5.4 质保要求

• 工程整体质保期限不少于2年；开关面板、线材等材料执行厂家原厂质保（质保期限不低于2年，以期限较长者为准）。

• 质保期内非人为损坏的故障，供应商负责免费维修或更换；人为损坏、擅自拆改导致的故障不在质保范围内。

- 5.5 安全文明施工

• 供应商须遵守办公场地管理规定，落实用电安全防护、成品保护与施工垃圾清运工作；施工期间发生安全事故，由供应商承担全部责任。

- 5.6进度要求

| 序号 | 任务描述 | 交付成果 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 合同签订 | T0 | T0月为合同生效 |
| 2 | 项目交付验收 | 项目验收 | T0+10天 | 支付合同总价款的95% |
| 3 | 1年质保期 | 质保期 | T1+1年 | T1为项目验收，支付合同总价款3% |
| 4 | 2年质保期 | 质保期 | T1+2年 | T1为项目验收，支付合同总价款2% |

- 5.7交付日期及地点

交付日期：合同签订后10个日历日

交付地点：成都市天府新区天府菁蓉中心D区A6号楼三层